Stavba:                   OBEC   MALACHOV, okres Banská Bystrica

Objekt:                  ROZŠÍRENIE  VEREJNÉHO  OSVETLENIA  V OBCI

MALACHOV

Časť:                      Elektroinštalácia

Investor:                Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Ved. projektant:   Ing. Vladimír Bubniak

Zodp. projektant:  Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                   PS -  RP

Dátum:                   september. 2018

Profesia:                 elektro

S T A V E B N É     P O V O L E N I E

ZOZNAM  PRÍLOH:

0.   Technická správa + prílohy

Rozpočet /paré č. 1,2/

Výkaz – výmer / paré č. 1 – 6 /

1.    Situácia – Bučinová cesta – nad štadiónom

2.    Situácia – Bučinová cesta – k cintorínu

3.    Situácia – Na Záhumnie

4.    Situácia – Ortútska cesta

5.    Rozvádzač  PRVO

6.    Schéma zapojenia rozvodu

7.    Osvetlovací stožiar STK 6m

8.    Skriňa SPP2C

9.    Vzorové rezy kábel. ryhou

Banská Bystrica   30. 09. 2018                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

Stavba:                   OBEC   MALACHOV, okres Banská Bystrica

Objekt:                  ROZŠÍRENIE  VEREJNÉHO  OSVETLENIA  V OBCI

MALACHOV

Časť:                      Elektroinštalácia

Investor:                Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Ved. projektant:   Ing. Vladimír Bubniak

Zodp. projektant:  Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                   PS -  RP

Dátum:                   september. 2018

Profesia:                 elektro

P R O J E K T     S T A V B Y

TECHNICKÁ     SPRÁVA

Banská Bystrica   30. 09. 2018                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

Stavba:                   OBEC   MALACHOV, okres Banská Bystrica

Objekt:                  ROZŠÍRENIE  VEREJNÉHO  OSVETLENIA  V OBCI

MALACHOV

Časť:                      Elektroinštalácia

Investor:                Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Ved. projektant:   Ing. Vladimír Bubniak

Zodp. projektant:  Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                   PS -  RP

Dátum:                   september. 2018

Profesia:                 elektro

P R O J E K T     S T A V B Y

R O Z P O Č E T

Banská Bystrica   30. 09. 2018                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

Stavba:                   OBEC   MALACHOV, okres Banská Bystrica

Objekt:                  ROZŠÍRENIE  VEREJNÉHO  OSVETLENIA  V OBCI

MALACHOV

Časť:                      Elektroinštalácia

Investor:                Obec Malachov, Ortútska cesta 145, 974 05 Malachov

Ved. projektant:   Ing. Vladimír Bubniak

Zodp. projektant:  Ing. Vladimír Bubniak

Stupeň:                   PS -  RP

Dátum:                   september. 2018

Profesia:                 elektro

P R O J E K T     S T A V B Y

VÝKAZ    -    VÝMER

Banská Bystrica   30. 09. 2018                                         Vypracoval: Ing. Vladimír  Bubniak

A.  TECHNICKÉ  ÚDAJE

-Rozsah projektu:  projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu realizačného projektu  v 6 – tich  vyhotoveniach, vrátane rozpočtu /2x/ a výkazu – výmer /6x/

Spracovateľ PD je držiteľom osvedčenia IP Banská Bystrica č. o. 142 - IBB-1998- EZ – P – A – E2  zo dňa 18.03.1998 na činnosť - elektrotechnik špecialista §24  vyhláška  č. 718 / 2002 Zz – projektovanie elektrických zariadení v rozsahu – objekty bez nebezpečenstva výbuchu a zariadenia do 1000V,   vrátane bleskozvodov.

Spracovateľ PD je zapísaný do zoznamu Autorizovaných  stavebných inžinierov na SKSI  pod reg. číslom  3964– „A“ 5-3 – Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb.

- Dodržanie projektu:  Pri montáži navrhovaného el. zariadenia ako celku je potrebné dodržať  navrhnuté technické riešenie / materiály, el. predmety, el. zariadenia, el. prístroje a pod./ s platnými certifikátmi a s prehlásením o zhode výrobkov. Prípadné zmeny v PD je možné vykonať iba so súhlasom  autora projektu / zodpovedného projektanta elektro/ a to písomnou formou. V prípade nedodržania projektu  dôjde ku strate akýchkoľvek nárokov na reklamácie a nie je zaručené dodržanie technických parametrov potrebných na tieto el. zariadenia. Zodpovednosť projektanta za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do projektu, alebo úpravy projektu, vykonanej proti vôli autora, alebo bez jeho súhlasu /autorský zákon/.

Projekty pre stavebné konanie nenahrádzajú  realizačné projekty. Po realizácii stavby je dodávateľská organizácia povinná vykonať zameranie a ku východiskovej revízii OPaOS EZ, BZ dodať projekt skutočného vyhotovenia elektroinštalácie v súlade s vyhl. č. 508/2009 Zz, §5.  Zodpovednosť projektanta za dielo zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do projektu, alebo úpravy projektu, vykonanej proti vôli autora, alebo bez jeho súhlasu na tieto el. zariadenia / autorský zákon/.

-Predmetom PD je návrh:

a) vonkajšieho verejného osvetlenia v daných lokalitách na ulici Bučinová, Na Záhumnie a na

Ortútskej ceste, s  napojením na existujúce verejné osvetlenie v obci, okrem Ortútskej cesty

– napojenie do nového rozvádzača PRVO  s vlastným fakturačným meračom spotreby el.

energie, vrátane súvisiacich zemných prác, osadením stožiarov s ich uzemnením.

b) rozvádzača PRVO, vrátane súmrakového spínača + spínacích hodín.

c)  repasácia existujúcich výbojových svietidiel SHC/70W

- Projektové podklady:

a) osobné zameranie územia, požiadavky investora a ostatných profesií , koordinačná situácia

M 1:1200

b) v súčasnosti platné STN –EN-IEC  ,  vyhláška č. 508/2009 Zz , vyhláška  č. 59/82 Zb

a zákon č. 251 / 2012 Zz,  vyhl. č. 94 / 2004  Zz  o požiarnej  bezpečnosti.

Použité STN:

STN IEC 60038( 330120)     – normalizované napätia IEC

STN  EN 60446                     – označovanie vodičov farbami a číslami

STN EN 60529(330330)       – stupeň ochrany krytom

STN 331500                          -  revízie elektrických zariadení

STN 332000-1                       -  El. inštalácie budov, časť 1- rozsah platnosti, účel a zákl.princ.

STN 332000-4-41                  -  El. inštalácie budov, časť 4- zaistenie bezpečnosti, Kap. 41:

Ochrana pred úrazom el. prúdom

STN 332000-4-43                  -  El. zariadenia – ochrana proti nadprúdom

STN 332000-5-52                  -  El. inštalácie budov, časť 5. Výber a stavba el. zar., Kap.52:

Elektrické rozvody

STN 332000-5-54                  -  El. inštalácie budov. Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče

STN IEC 61140(332010)       -  Ochrana pred úrazom el. prúdom. Spoločné hľadiská.

STN 332030                           -  Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny

STN 343100-8                        -  Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zar.

STN 332000-6                        -  Revízie EZ

STN 332000-5-523                 -  Výber a stavba el. zariadení – dovolené prúdy

STN 332000-4-47                   -  Opatrenia pre zaistenie ochrany PÚEP

STN EN 61439-1                    -  Nízkonapäťové rozvádzače

STN 736005                            -  Križovanie a súbeh inžinierskych sietí

STN EN 332000-5-51            -  Vonkajšie vplyvy prostredia

STN 332000-7-714                 -  Verejné osvetlenie

-  Napäťová sústava:               „ TN –  C “     3 +  PEN,  AC, 50Hz, 400/230V

- Prostredie:  v zmysle STN 332000-5-51 a protokolu o vonkajších vplyvoch prostredí č. 142/

2018  zo dňa 30. 09. 2018 – viď príloha č.1  k technickej správe.

- Ochrana PZEP:

## Novonavrhovaná elektroinštalácia – STN 332000-4-41

a) živých častí v normálnej prevádzke – izolovaním, krytmi

b) neživých častí pri poruche – samočinným odpojením napájania v sieti TN s doplnkovou

ochranou neživých častí - ochranným pospájaním.

-Inštalovaný a súčasný príkon:

Pic = Ppc = 21ks x 70W = 1.470W    beta = 1 ,  Arc = 4,5 MWh/ rok –  predpoklad

-Havarijné vypínanie   v rozvádzači  PRVO – hlavným ističom  B32/3 resp. v SPP2 istiacich

skrinkách

-Stupeň dodávky elektrickej energie:  III. Stupeň – STN 341610 § 16107c)

- Farebné značenie vodičov a káblov:  STN EN 60446

- Skupina objektu podľa miery ohrozenia:  „B“ – vyhl. č. 508/2009 Zz - MPSVaR SR –

atmosferický vplyv dažďa

- Skratové pomery: podľa vyhl. č. 59/ 1982 § 194 odstavec 3 a STN 332000-4-43 čl. 43.4.2

a STN IEC 60909, STN IEC 60909-1, 2 , 3  je skratová bezpečnosť stanovená tak, že

skratové pomery v predpokladanom mieste skratu vyhovujú podmienke, že Idyn istiaceho

prvku je väčší  ako Ikm .V podružných  rozvádzačoch  sú použité istiace prvky s Idyn

min.10 kA. Výpočet skratových prúdov  bol  spracovaný programom SICHR  firmy OEZ

Slovakia. Okrem  výpočtu skratových prúdov je uvedeným programom spracovaný aj

výpočet skratových prúdov, vypínacích slučiek a charakteristík s nastavením spúští

použitých istiacich prvkov, ako aj selektivita istenia. Hodnoty  impedančných slučiek sú

počítané pre typ siete TN a vypínací čas 0,4 sek. podľa podmienok normy STN 332000- 4 –

41/2007.

-Dimenzovanie a ukladanie vedení: v súlade s STN 332000-4-43, STN 332000-4-473,

STN 332000-5-52 a v zmysle vyhl. č. 59/82Zb § 194 odstavec 3,4.

B. TECHNICKÝ  POPIS:

Predmetom PD je návrh neosvetlených častí ulíc v obci - verejným osvetlením. Jedná sa o časti ulíc: Bučinová – nad ihriskom v dĺžke cca 240m so stožiarmi A1 – A5 /5ks/, Bučinová ulica – k cintorínu v dĺžke cca 180m so stožiarmi A1 – A4 /4ks/, ulica Na Záhumnie v dĺžke cca 30m s 1 stožiarom A1, Ortútska cesta v dĺžke cca 480m so stožiarmi A1 – A11 /11ks/. Celkový počet nových stožiarov je 21ks.

Verejné osvetlenie je navrhnuté v súlade s platnými STN , v predpísaných intenzitách podľa druhu osvetľovacej sústavy a podľa triedy komunikácie / obslužné, hlavné cesty, vedľajšie pešie zóny , križovatky , chodníky, parkoviská a pod/.  Jedná sa o vedľajšie a obslužné komunikácie v obci. Osvetľovacia sústava je navrhnutá ako jednostranná. Je možná zámena osvetľovacích telies a stožiarov, pri dodržaní technických parametrov intenzity osvetlenia, krytia svietidiel, podania farieb Ra, oslnenia / UGRl/.  Napojenie verejného osvetlenia ulíc Bučinová a na Záhumnie je z verejnej vzdušnej siete nn – istenej v existujúcich rozvádzačoch PRVO. Napojenie je cez istiace skrinky SPP2 /1 x 230V/25AgG/ v počte 3ks, osadené na existujúcich stožiaroch sekundárnej siete nn vo v= min. 3m od ÚT. Ortútska cesta nad družstvom sa napojí zo stĺpa sekundárnej siete nn cez istiacu skrinku SPP2 / 3 x 40AgG/ do nového rozvádzača PRVO, osadený vedľa stĺpa vo vzdialenosti min. 2m v pilieri so zemným dielom. Prechod káblov na stĺpe sekundárnej siete nn  do zeme zabezpečiť v oceľovej trubke toz d63mm + pevné uchytenie pomocou oceľových obručí.

V PRVO rozvádzači  na Ortútskej ceste bude nové fakturačné meranie spotreby el. energie pre túto vetvu VO / A1 – A11/.  Je potrebné odsúhlasiť nový odber na SSD a.s.  Verejné osvetlenie všetkých vetiev je napojené zemnými káblami  AYKY-J 4 x 25mm2 + FeZn 30 x 4mm – ochranné pospájanie kovových stĺpov + FEZN d10mm v základe stožiarov.  Spínanie a útlm  osvetlenia je zabezpečený automatikou pomocou súmrakového spínača a fotobunky / zamedziť jej ovplyvňovaniu – oslneniu  od  osvetľovacích telies/. Okrem toho je zabezpečené časové vypnutie osvetlenia pomocou spínacích hodín v nočnej dobe z dôvodu šetrenia el. energiou.  Osvetľovacia sústava je napojená v sústave TN-C. Zo svorkovníc stĺpov  VO - NTB1,2 ku svietidlám použiť káble v stožiaroch – CYKY-J 3x1,5mm s istením 1 x E27/10A.

Do spoločnej rýhy uložiť aj vodič  ochranného pospájania FeZn 30 x 4 mm /FeZn d10mm/ - prepojený na PEN vonkajšej siete a rozvádzača PRVO – a na jednotlivé kovové stožiare.

Osvetľovacie stožiare  sú typu SB6/60, 6m /AMI  N. Z./ , osadiť do základov 550 x 550 x 750mm do základových roštov ZR2 - 12 na oceľové príruby stĺpov  - v betónovom základe – hĺbka a veľkosť základu viď príloha  v TS.  V betónovom základe je potrebné pred betónovaním vložiť trubku FXP63mm, 750N pre dodatočné vtiahnutie káblov do svorkovníc stožiarov. Stožiare sú uvažované žiarovo pozinkované - 21ks – s prírubou typ SB6/60, v = 6m.  Svietidlá  sa použijú po čiastočnej repasácii existujúce – výbojové SHC/70W, IP54, osadené do nového výložníka dĺ = 0,5m, ktorý sa namontuje na stožiar VO.

Je potrebné  zo strany investora / prevádzkovateľa / pravidelná údržba a čistenie svietidiel. Veľkosť betónového základu pod stožiar realizovať v súlade s prílohou v TS a podľa pokynov výrobcu/ dodávateľa stožiarov – do debnenia.

ZEMNÉ PRÁCE:

Pred začiatkom zemných prác je investor povinný  zabezpečiť vytýčenie všetkých nadzemných i podzemných inžinierskych sietí  v trase navrhovaných  „vo / 1kV/“ káblov a súčasne  dohodnúť dozorovanie zo strany ich prevádzkovateľov. V nebezpečných križovaniach a súbehoch  vykonať práce ručne, pod spevnenými betónovými plochami a pri nebezpečných križovaniach inžinierskych sietí navzájom – káble VO / 1 kV/  uložiť do chráničiek  FXKV 110mm.  Pri nebezpečných súbehoch a križovaniach nn / 1kV/  káblov s ostatnými inžinierskymi sieťami –  zabezpečiť dovolené vodorovné i zvislé vzdialenosti medzi sebou  jednotlivých inžinierskych sietí - v súlade s STN 736005. Káble  uložiť do rýhy 50/100cm , popod komunikáciu v hĺbke 100 cm na pripravené pieskové lôžko hr. 10+10cm a po celej trase  položiť výstražnú energetickú fóliu červenej farby, v hĺbke min 30 cm pod ÚT. Koordináciu sietí v spoločných trasách zabezpečí dodávateľ / investor / - pri rešpektovaní dovolených vzájomných  dovolených vzdialeností od seba –  koordinácia bude zabezpečená priamo na stavbe a v súlade s STN 736005.

Príloha č. 1

PROTOKOL  č. 142 / 2018

o určení vonkajších vplyvov prostredí, vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie:         predseda:    Ing. Bubniak Vladimír – zodp. projektant  elektro

členovia:     RNDr. L. F. Gajdúšková –  starostka obce

Oldřich Válka – zodp. projektant elektro

Názov objektu/ stavby:      MALACHOV – ROZŠÍRENIE  VEREJNÉHO OSVETLENIA

V  OBCI

Investor /stavebník:          Obec Malachov, Ortútska 145, 974 05 Malachov

Projektové podklady:

1. Miestna osobná obhliadka územia / objektu, zákon č. 251/2012 Zz,

2. Celková  situácia  M1: 1200

3. Požiadavky stavebníka  a všetkých  dotknutých profesií

4. V súčasnosti platné  STN 332000-5-51, vyhl. č. 508/2009 Zz.

Popis stavebného objektu:

Vonkajšie verejné osvetlenie je situované vo vonkajšom nebezpečnom prostredí s vplyvom vody AD2 / atmosferické vplyvy dažďa /. Krytie el. svietidiel min. IP54, svorkovníc v stožiaroch IP44/20.

Rozhodnutie:  Komisia po preskúmaní skutočností určuje vonkajšie vplyvy prostredia v jednotlivých priestoroch objektu podľa STN332000-5-51 – viď príloha č. 1.

Zdôvodnenie rozhodnutia:  Komisia brala do úvahy charakter objektu tak, ako to predpokladá projekt stavby. V budúcnosti podľa druhu prevádzky v uvoľnených priestoroch  bude prostredie určené novým protokolom. Prevádzkovateľ je povinný vykonávať odborný dohľad nad elektrickým zariadením pracovníkmi odborne spôsobilými v súlade s vyhl. č. 508/2009 Zz -  MPSVaR SR.  Dodržať podmienky STN 332000-5-51. V objekte sa zhodnotila funkcia miestností, výskyt nebezpečných látok a činností v nich, ktoré aktívne ovplyvňujú druh prostredia. Projektované elektrické a technologické zariadenie musí byť vo vyhovujúcom  krytí do daného prostredia v súlade s STN EN 60529.

Záver:  V prípade akejkoľvek zmeny účelu miestností a účelu výroby, ovplyvňujúce stanovené prostredie je  majiteľ / užívateľ povinný prehodnotiť prostredie určené týmto protokolom podľa novej skutočnosti a na základe STN 332000-5-51.

Banská Bystrica     30. 09. 2018                                         podpis predsedu

| Kód vonkajších vplyvov | Priestor |
| --- | --- |
|  | Určenie prostredia informatívne | 311 | 412 | 411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A – Podmienky prostredia | AA Teplota okolia | AA5 | AA5 AA4 | AA5 AA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AB Atmosférické podmienky | AB5 | AB5 | AB5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AC Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AD Výskyt vody | AD1 | AD2 | AD4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AE Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE3 | AE3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AF Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF3 | AF3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AG Mechanické namáhanie - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AH Vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AK Výskyt rastlín, alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AL Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AM Elektromagnetické, elektrostatické, alebo ionizujúce žiarenie | AM1 | AM1 | AM1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AN Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AP Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AQ Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AT Snehová prikrývka | - | AT3 | AT3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AU Námraza | - | AU2 | AU2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B - Využitie | BA Schopnosť osôb | BA1 | BA2 | BA2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BC Dotyk osôb s potenciálom zeme | BC1 | BC1 | BC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BD Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 | BD1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BE Povaha spracúvaných, alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C – Konštrukcie budov | CA Stavebné materiály | CA1 | CA1 | CA1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CB Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostredie: Informatívne 311 – základné pre miestnosti 411 – vonkajšie – atmosferické vplyvy dažďa – verejné osvetlenie – min. IP54/44 323 – vlhké 324 - mokré 412 – vonkajšie pod prístreškom |